АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                "            "   октябрь 2015г.

1. Название здания (сооружения)  64 – х  квартирный жилой дом_____________________________

2. Адрес    ____________________Северная 8______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1964___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________4___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера  Ратникова А.И._____________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома Нуркатова Назира Ирбулатовна ________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Северная 8__________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Местами трещины, щели между отмосткой и стеной | Ремонт отмостки 25м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Выветривание раствора кирпичной кладки, отслоение кирпича под водосточными трубами (двор,1,2,3,4 подъезды отдельными местами). | Штукатурка - 10 м². |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя местами по периметру | Ремонт штукатурки цоколя 20м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 10 | Крыльца | Выщелачивание цементной стяжки крылец. | Ремонт площадок крылец, выходов - 100м². |
| 11 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, износ пола площадок лестничных клеток. |  |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) Ограждения оконных проемов | Отсутствие второго контура рам 1,2,3,4 подъездов. Отсутствие огражщдений оконных проемов – 11 штук. | Установка пластиковых окон на лестничных клетках |
| 14 | Кровля | Трещины, сколы а/цементных листов. Попадание влаги, протечки в карнизных свесах | Ремонт кровли |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства | Отсутствие отводов. Засорение желобов, воронок. | Отводы – 4 штуки Прочистка воронок, желобов. |
| 13 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Повреждения окрасочного слоя стен и потолков. | Ремонт подъездов 4шт |
| 14 | Центральное отопление | Коррозия трубы,штоков вентилей Отсутствие радиаторов отопления | Замена трубы ф15 – 8 м., вентилей ППф25-5шт Установка радиаторов - 4шт |
| 15 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители