АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                                                                                           " ___ "    октябрь2015г.

1. Название здания (сооружения)  22-х  квартирный жилой дом________________________________________________________________________

2. Адрес    ____________________Молодежная 9____________________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный______________________________________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_____________________________________________________________________

5. Год постройки                                     _        1991____________________________________________________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич_______________________________________________________________________________________

7. Этажность ______________________2___________________________________________________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение__________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя    начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г.________________________________________________________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И._______________________________________________________________________________________________

._________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Представители:

1. председатель совета дома Митюшев Андрей Петрович  ____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр  по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Сухие деревья | Спил деревьев-4 шт |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Отмостка | Трещины, просадка, выщелачивание, разрушение по периметру | Ремонт отмостки -28м |
| 4 | Фундаменты (подвал) | Разрушений, просадок нет |  |
| 5 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя, стенок входа в подвалы | Ремонт штукатурки – 14 м² |
| 6 | Несущие стены (колонны) Лоджии |  |  |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Прогибов, трещин нет |  |
| 10 | Крыльца | Частичное разрушение крылец входов в подъезды | Устройство стяжки крылец-3 шт., |
| 11 | Лестницы | Трещин, прогибов лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы (лестничные клетки) | Без нарушений |  |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) стеклоблоки |  |  |
| 14 | Кровля | Трещины в шиферных листах | Ремонт кровли по заявлениям |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение штукатурки стен отдельными местами, подоконников, разрушение окрасочного слоя стен, потолков | Ремонт лестничных клеток – 1,2 подезд. |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей отопления,задвижек | Замена вентилей ДУ 20-6 шт,задвижки ДУ50-2 шт |
| 18 | Горячее водоснабжение | Коррозия труб горячего водоснабжения местами | Замена розлива горячего водоснабжения |
| 19 | Санитарно-технические устройства канализация | Трещины, сколы | Полная заменяя системы канализации |
| 20 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии |  |
| 22 | Мусоропровод | Нет |  |
| 23 | Лифты | Нет |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение | В рабочем состоянии |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

.

Представители